# ПАСПОРТ

| ## Наименование оборудования | ### УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### DVA |
| #### Серия | DVA |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для умягчения жесткой воды перед кипячением с целью уменьшения образования накипи («водяного камня»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## DVA8 | ## DVA12 | ## DVA16 | ## DVA20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры (диаметр х ширина х высота), мм | 190х255х400 | 190х255х500 | 190х255х600 | 190х255х900 |
| Масса, кг | 7,5 | 9,5 | 12 | 19 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь/пластмасса |  |  |  |
| ##### Емкость, л | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| ##### Объем катионоактивной смолы, л | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14,0 |
| ##### Ресурс, л* | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 |
| ##### Рекомендуемый максимальный расход воды, л/ч | 1000 |  |  |  |
| ##### Давление воды в водопроводе, атм | 1 – 8 |  |  |  |
| ##### Температура воды в водопроводе, оС | 8 – 25 |  |  |  |
| ##### Максимальная допустимая жесткость воды | 90of (900 мг/л CaCO3) |  |  |  |
| ##### Кол-во поваренной соли, необходимое для регенерации, кг | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |

*Под ресурсом понимается максимальный объем умягченной воды, который можно получить без регенерации

умягчителя при средней жесткости водопроводной воды (30of – 300 мг/л CaCO3).

РЕСУРС УМЯГЧИТЕЛЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

| Жесткость воды | 20of 11od 200 мг/л CaCO3 | 30of 16od 300 мг/л CaCO3 | 40of 22od 400 мг/л CaCO3 | 50of 28od 500 мг/л CaCO3 | 60of 33od 600 мг/л CaCO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем умягченной воды, л | 2520 | 1680 | 1260 | 1008 | 840 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Умягчитель		1 шт.

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1. 	Основные узлы оборудования

А	впускной патрубок (холодная питьевая вода)

B	выпускной патрубок (умягченная вода)

C	кран впускного патрубка

D	кран выпускного патрубка

E	депрессионная трубка

F	регенерационная (сливная) трубка

G	маховик крышки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Подайте к умягчителю воду при помощи главного отсечного вентиля.

- Откройте оба крана C и D (поверните их влево, как показано на рис.1) и промывайте умягчитель проточной водой в течение по крайней мере 10 мин до тех пор, пока вода, вытекающая из трубки F, не станет прозрачной. Слив из трубки F производится в открытый сифон.

- Выполните процедуру регенерации смолы (см. раздел «Обслуживание и уход»).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При выполнении любых работ по обслуживанию умягчителя оборудование, к которому подается вода из умягчителя, должно быть выключено.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СМОЛЫ

Рис.2					       Рис.3

Депрессия и засыпка соли				 Регенерация

Регенерация смолы производится следующим образом.

- См.рис.2. Поверните краны C и D вправо.

- Отверните маховик G и снимите крышку. Засыпьте в умягчитель требуемое количество поваренной соли (см. раздел «Технические характеристики»).

- См.рис.3. Удалите остатки поваренной соли и смолы с прокладки крышки умягчителя. Установите крышку на место и заверните маховик G.

- Поверните кран впускного патрубка C влево.

- Промывайте умягчитель водой до тех пор, пока вода, вытекающая из регенерационной (сливной) трубки F, перестанет быть соленой на вкус (ориентировочная длительность цикла регенерации смолы – 40 мин).

- Поверните кран выпускного патрубка D влево.

Регенерацию смолы рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц. В противном случае процесс умягчения воды прекращается, на оборудовании, подключенном к умягчителю, образуется накипь («водяной камень»), что в конечном итоге ухудшает работу оборудования и может привести к выходу его из строя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка и подключение оборудования осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Оборудование подключается только к холодной водопроводной (питьевой) воде. Температура воды в водопроводе должна составлять 8 – 25оС. Давление воды в водопроводе должно составлять 1 – 8 бар.

- Во избежание замерзания воды в умягчителе температура воздуха в помещении должна быть выше 6оС.

- Смола, содержащаяся в умягчителе, необходима для его нормальной работы, поэтому не следует ее выбрасывать.

- Регенерацию смолы следует производить только при помощи поваренной (пищевой) соли. Применение иных химических соединений не допускается.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ВНИМАНИЕ! Работы по регенерации умягчителя, а также по очистке оборудования от накипи («водяного камня») не покрываются гарантийными обязательствами и подлежат оплате согласно действующим расценкам.